## Ang. Absauganlage
Angaben zur Absauganlage
Firma
Ansprechpartner
| Telefon | [15 empty] | Datum
E-Mail
Nr. | Maschine |  | Ø Ansaugstutzen in mm | [5 empty] | benötigt RohrØ | erforderl Geschw. |  | Volumen-strom |  | Druckverlust am Stutzen |  | Gleich-zeitig | Luftbedarf |  | Leitung
|  |  | d1 | d2 | d3 | d4 | d5 | d6 | [10 empty] | Bestand DN
1 | [8 empty] | 0 | 20 | m/s | 0 | m³/h |  | Pa | 0 | 0 | m³/h
2 | [8 empty] | 0 | 20 | m/s | 0 | m³/h |  | Pa | 0 | 0 | m³/h
3 | [8 empty] | 0 | 20 | m/s | 0 | m³/h |  | Pa | 0 | 0 | m³/h
4 | [8 empty] | 0 | 20 | m/s | 0 | m³/h |  | Pa | 0 | 0 | m³/h
5 | [8 empty] | 0 | 20 | m/s | 0 | m³/h |  | Pa | 0 | 0 | m³/h
6 | [8 empty] | 0 | 20 | m/s | 0 | m³/h |  | Pa | 0 | 0 | m³/h
7 | [8 empty] | 0 | 20 | m/s | 0 | m³/h |  | Pa | 0 | 0 | m³/h
8 | [8 empty] | 0 | 20 | m/s | 0 | m³/h |  | Pa | 0 | 0 | m³/h
9 | [8 empty] | 0 | 20 | m/s | 0 | m³/h |  | Pa | 0 | 0 | m³/h
10 | [8 empty] | 0 | 20 | m/s | 0 | m³/h |  | Pa | 0 | 0 | m³/h
11 | [8 empty] | 0 | 20 | m/s | 0 | m³/h |  | Pa | 0 | 0 | m³/h
12 | [8 empty] | 0 | 20 | m/s | 0 | m³/h |  | Pa | 0 | 0 | m³/h
13 | [8 empty] | 0 | 20 | m/s | 0 | m³/h |  | Pa | 0 | 0 | m³/h
14 | [8 empty] | 0 | 20 | m/s | 0 | m³/h |  | Pa | 0 | 0 | m³/h
15 | [8 empty] | 0 | 20 | m/s | 0 | m³/h |  | Pa | 0 | 0 | m³/h
[10 empty] | Gesamt |  | 0 | m³/h |  |  |  | 0 | m³/h
Werte wurden lt. Kundenangaben ermittelt, Herstellerangaben lagen keine vor.
Benötigte Absauggeschwindigkeit nach Tabellenwerten geschätzt.
Druckverlust am Stutzen lt. Herstellerangaben eintragen.
Bei Ermittlung des benötigten Unterdrucks der Absauganlage muss der Druckverlust im Rohrleitungsnetz / Absaugschlauch mit berücksichtigt werden!
Unbedingt Herstellerangaben aus Betriebsanleitung beachten!
empfohlene Anlage:
| benötigter Volumenstrom |  |  | 0 |  | m³/h |  |  |  | (bei Aufstellung im Arbeitsraum)
| benötigter Unterdruck |  |  |  |  | Pa |  |  |  | 0
| Mobil | Vol.strom |  | Unterdruck | [5 empty] | KURZANLEITUNG:
| APU 100 | 790 | m³/h | 2118 |  | Pa |  |  |  | Gelbe Felder ausfüllen!
| APU 120 | 814 | m³/h | 2180 |  | Pa
| APU 140 | 1108 | m³/h | 2591 |  | Pa
| APU 160 | 1448 | m³/h | 2503 |  | Pa
| APU 200 | 2262 | m³/h | 2174 |  | Pa
| APU 250 | 3534 | m³/h | 2451 |  | Pa |  | siehe Kennlinien ! Angaben sind nur ca. Werte !!
| APU 300 | 5089 | m³/h | 2434 |  | Pa |  | Je nach Material die benötigte Filterfläche, Filterflächenbelastung
| APU 350 | 6927 | m³/h | 2765 |  | Pa |  | usw beachten
| APU 350⁺ | 7127 | m³/h | 3347 |  | Pa |  | weitere Varianten (Leistung, Filterfläche) möglich !
| Stationär | Motorleistung |  |  | Vol.Strom |  |  |  | Unterdruck |  |  | Filterfläche
| ECO-JET 2 | 3 | kW |  | 2200 |  | m³/h |  | 2600 | Pa |  | 17.3 | m²
| ECO-JET 2 L | 4 | kW |  | 3200 |  | m³/h |  | 1900 | Pa |  | 23.7 | m²
| ECO-JET 2 XL | 4 | kW |  | 3200 |  | m³/h |  | 1900 | Pa |  | 29.1 | m²
| ECO-JET 3 | 5.5 | kW |  | 3700 |  | m³/h |  | 3500 | Pa |  | 23 | m²
| ECO-JET 3 L | 7.5 | kW |  | 5000 |  | m³/h |  | 3500 | Pa |  | 31.6 | m²
| ECO-JET 3 XL | 11 | kW |  | 6500 |  | m³/h |  | 3300 | Pa |  | 38.8 | m²
| ECO-JET 4 | 7.5 | kW |  | 5000 |  | m³/h |  | 3500 | Pa |  | 34.6 | m²
| ECO-JET 4 L | 11 | kW |  | 6200 |  | m³/h |  | 3500 | Pa |  | 47.4 | m²
| ECO-JET 4 XL | 15 | kW |  | 7300 |  | m³/h |  | 3200 | Pa |  | 58.2 | m²
| ECO-JET 5 | 7.5 | kW |  | 5200 |  | m³/h |  | 3400 | Pa |  | 46 | m²
| ECO-JET 5 L | 11 | kW |  |  |  | m³/h |  |  | Pa |  | 63.2 | m²
| ECO-JET 5 XL | 15 | kW |  |  |  | m³/h |  |  | Pa |  | 77.6 | m²
| ECO-JET 6 | 11 | kW |  |  |  | m³/h |  |  | Pa |  | 57.6 | m²
| ECO-JET 6 L | 15 | kW |  |  |  | m³/h |  |  | Pa |  | 79 | m²
| ECO-JET 6 XL | 18.5 | kW |  |  |  | m³/h |  |  | Pa |  | 97 | m²
| ECO-JET DUO 6 | 15 | kW |  | 8600 |  | m³/h |  | 3200 | Pa |  | 57.6 | m²
| ECO-JET DUO 6 L | 18.5 | kW |  | 12000 |  | m³/h |  | 3200 | Pa |  | 79 | m²
| ECO-JET DUO 6 XL | 18.5 | kW |  | 11000 |  | m³/h |  | 3700 | Pa |  | 97 | m²
| ECO-JET DUO 8 | 2 x 11,0 | kW | [8 empty] | 69.2 | m²
| ECO-JET DUO 8 L | 2 x 11,0 | kW |  | 14000 |  | m³/h |  | 3200 | Pa |  | 94.8 | m²
| ECO-JET DUO 8 XL | 2 x 15,0 | kW |  | 15000 |  | m³/h |  | 3500 | Pa |  | 116.4 | m²
| ECO-JET DUO 10 | 2 x 11,0 | kW |  |  |  | m³/h |  |  | Pa |  | 92 | m²
| ECO-JET DUO 10 L | 2 x 15,0 | kW |  |  |  | m³/h |  |  | Pa |  | 126.4 | m²
| ECO-JET DUO 10 XL | 2 x 18,5 | kW |  | 17000 |  | m³/h |  | 4100 | Pa |  | 155.2 | m²

## Geschw.
Maschinentyp | Absaugstutzen Ø | Mindest-volumenstrom bei 20 m/s | empfohlene Luftgeschw. m/s | empfohlener Volumenstrom m³/h | Druckverlust Pa
Abrichthobelmaschine ≤ 41 cm | 120 | 820 m³/h | 28 | 1140
Abrichthobelmaschine ≤ 52 cm | 140 | 1.110 m³/h | 28 | 1550 | 700
Abrichthobelmaschine > 52 cm | 160 | 1.450 m³/h | 28 | 2030
Bearbeitungszentrum CNC | 250 | >> 20 m/s | 28-30 | 5300 | 2000-3000
Bearbeitungszentrum CNC | 300 | >> 20 m/s | 28-30 | 7600 | 2000- 3000
Breitbandschleifmaschine pro Aggregat, je nach Bearbeitungsbreite min. Gesamt= Summe der Einzelquerschnitte | 630 mm= 120 910 mm= 140 1.100 mm= 160 1.350 mm= 180 1.600 mm= 200 | 820 m³/h 1.110 m³/h 1.450m³/h 1.830 m³/h 2.260 m³/h | 23 |  | 1000 pro Aggregat
Dickenhobelmaschine ≤ 41 cm | 120 | 820 m³/h | 28 | 1140
Dickenhobelmaschine ≤ 52 cm | 140 | 1.110 m³/h | 28 | 1550 | 700
Dickenhobelmaschine > 52 cm | 160 | 1.450 m³/h | 28 | 2030
Formatkreissäge | 80+ 120= 140 | 1.110 m³/h | 23 | 1300 | 1500
Horizontalplattensäge | 200 | 2.260 m³/h | 23 | 2600 | 1300
Kantenanleimmaschine pro Aggregat; Gesamtanschluss = Summe der Einzelanschlüse | 120 | 820 m³/h | 23 | 950 | 1700 pro Aggregat
Kantenschleifmaschine, jeweils an Rolle absaugen | 2 x 100 =140 | 1.110 m³/h | 23 | 950 | 1200
Langbandschleifmaschine mit Schiebetisch, jeweils an Rolle absaugen | 160+ 120= 200 | 2.260 m³7h | 23 | 1300 | 1000
Langlochbohrmaschine | 120 | 820 m³/h | 28 | 1140 | 850
Pendelsäge | 120 | 820 m³/h | 23 | 950 | 1000
Restholzzerkleinerer Langsamläufer | 160 | 1.450 m³/h | 28 | 2030 | 1000
Tischbandsäge | 120 | 820 m³/h
Tischbandsäge | 2 x 120 = 180 | 1.830 m³/h | 23 | 950 | 850
Tischfräsmaschine, Absaugung unter + über Tisch | 120+ 100= 160 | 1.450 m³/h | 28 | 2030 | 1000
Umfälz- bzw. Profiliermaschine für Fenster | 160 | 1.450 m³/h | 28 | 2030 | 1200
Vertikalplattensäge, am Aggregat+ Rückwand | 2 x 120= 160 | 1.450 m³/h | 28 | 2030 | 1500
Vierseitenhobel pro Aggregat | 120 | 820 m³/h | 28-32 | 2300 | 1200
Zapfenschneid- und Schlitzmaschinen | 160 | 1.450 m³/h | 28 | 2030 | 800
*Bei den Anhaltswerten unbedingt Herstellerangaben beachten!
Ansonsten Hinweise in BGI 739-1 Anhang 1 beachten
Note on E1: ca.-Werte, unbedingt Herstellerangaben beachten!

## Luftmenge
LUFTMENGENBERECHNUNGSTABELLE
Rohrquerschnitte |  | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h | m³/h
DN = mm | A = cm² | bei 5m/s | bei 10m/s | bei 15m/s | bei 19m/s | bei 20m/s | bei 21m/s | bei 22m/s | bei 23m/s | bei 24m/s | bei 25m/s | bei 26m/s | bei 27m/s | bei 28m/s | bei 30m/s | bei 32m/s | bei 35m/s | bei 40m/s
40 | 13 | 22.6194 | 45.2389 | 67.8583 | 85.9539 | 90.4778 | 95.0017 | 99.5256 | 104.0495 | 108.5734 | 113.0972 | 117.6211 | 122.145 | 126.6689 | 135.7167 | 144.7645 | 158.3361 | 180.9556
50 | 20 | 35.3429 | 70.65 | 106.0287 | 134.303 | 141.3715 | 148.4401 | 155.5087 | 162.5773 | 169.6459 | 176.7144 | 183.783 | 190.8516 | 197.9202 | 212.0573 | 226.1945 | 247.4002 | 282.7431
60 | 28 | 50.8938 | 101.736 | 152.6813 | 193.3963 | 203.575 | 213.7538 | 223.9325 | 234.1113 | 244.29 | 254.4688 | 264.6475 | 274.8263 | 285.005 | 305.3625 | 325.7201 | 356.2563 | 407.1501
80 | 50 | 90.4778 | 180.864 | 271.4334 | 343.8156 | 361.9112 | 380.0067 | 398.1023 | 416.1978 | 434.2934 | 452.389 | 470.4845 | 488.5801 | 506.6756 | 542.8668 | 579.0579 | 633.3445 | 723.8223
90 | 64 | 114.511 | 228.906 | 343.5329 | 435.1416 | 458.0438 | 480.946 | 503.8482 | 526.7504 | 549.6526 | 572.5548 | 595.457 | 618.3592 | 641.2614 | 687.0657 | 732.8701 | 801.5767 | 916.0876
100 | 79 | 141.3715 | 282.6 | 424.1146 | 537.2119 | 565.4862 | 593.7605 | 622.0348 | 650.3091 | 678.5834 | 706.8577 | 735.1321 | 763.4064 | 791.6807 | 848.2293 | 904.7779 | 989.6008 | 1130.9724
120 | 113 | 203.575 | 406.944 | 610.7251 | 773.5851 | 814.3001 | 855.0151 | 895.7301 | 936.4451 | 977.1602 | 1017.8752 | 1058.5902 | 1099.3052 | 1140.0202 | 1221.4502 | 1302.8802 | 1425.0252 | 1628.6003
125 | 123 | 220.893 | 441.5625 | 662.6791 | 839.3936 | 883.5722 | 927.7508 | 971.9294 | 1016.108 | 1060.2866 | 1104.4652 | 1148.6438 | 1192.8225 | 1237.0011 | 1325.3583 | 1413.7155 | 1546.2513 | 1767.1444
130 | 133 | 238.9179 | 477.594 | 716.7538 | 907.8881 | 955.6717 | 1003.4553 | 1051.2388 | 1099.0224 | 1146.806 | 1194.5896 | 1242.3732 | 1290.1568 | 1337.9403 | 1433.5075 | 1529.0747 | 1672.4254 | 1911.3434
140 | 154 | 277.0882 | 553.896 | 831.2647 | 1052.9353 | 1108.353 | 1163.7706 | 1219.1882 | 1274.6059 | 1330.0235 | 1385.4412 | 1440.8588 | 1496.2765 | 1551.6941 | 1662.5294 | 1773.3647 | 1939.6177 | 2216.7059
150 | 177 | 318.086 | 635.85 | 954.258 | 1208.7268 | 1272.3439 | 1335.9611 | 1399.5783 | 1463.1955 | 1526.8127 | 1590.4299 | 1654.0471 | 1717.6643 | 1781.2815 | 1908.5159 | 2035.7503 | 2226.6019 | 2544.6879
160 | 201 | 361.9112 | 723.456 | 1085.7335 | 1375.2624 | 1447.6447 | 1520.0269 | 1592.4091 | 1664.7914 | 1737.1736 | 1809.5558 | 1881.9381 | 1954.3203 | 2026.7025 | 2171.467 | 2316.2315 | 2533.3782 | 2895.2893
180 | 254 | 458.0438 | 915.624 | 1374.1315 | 1740.5665 | 1832.1753 | 1923.7841 | 2015.3928 | 2107.0016 | 2198.6103 | 2290.2191 | 2381.8279 | 2473.4366 | 2565.0454 | 2748.2629 | 2931.4805 | 3206.3068 | 3664.3506
200 | 314 | 565.4862 | 1130.4 | 1696.4586 | 2148.8476 | 2261.9448 | 2375.042 | 2488.1393 | 2601.2365 | 2714.3338 | 2827.431 | 2940.5282 | 3053.6255 | 3166.7227 | 3392.9172 | 3619.1117 | 3958.4034 | 4523.8896
225 | 394 | 715.6935 | 1430.6625 | 2147.0804 | 2719.6352 | 2862.7739 | 3005.9126 | 3149.0513 | 3292.19 | 3435.3287 | 3578.4674 | 3721.6061 | 3864.7447 | 4007.8834 | 4294.1608 | 4580.4382 | 5009.8543 | 5725.5478
250 | 491 | 883.5722 | 1766.25 | 2650.7166 | 3357.5743 | 3534.2888 | 3711.0032 | 3887.7176 | 4064.4321 | 4241.1465 | 4417.8609 | 4594.5754 | 4771.2898 | 4948.0042 | 5301.4331 | 5654.862 | 6185.0053 | 7068.5775
280 | 616 | 1108.353 | 2215.584 | 3325.0589 | 4211.7412 | 4433.4118 | 4655.0824 | 4876.753 | 5098.4236 | 5320.0942 | 5541.7648 | 5763.4354 | 5985.1059 | 6206.7765 | 6650.1177 | 7093.4589 | 7758.4707 | 8866.8236
300 | 707 | 1272.3439 | 2543.4 | 3817.0318 | 4834.907 | 5089.3758 | 5343.8446 | 5598.3134 | 5852.7822 | 6107.251 | 6361.7198 | 6616.1885 | 6870.6573 | 7125.1261 | 7634.0637 | 8143.0013 | 8906.4076 | 10178.7516
315 | 779 | 1402.7592 | 2804.0985 | 4208.2776 | 5330.485 | 5611.0368 | 5891.5887 | 6172.1405 | 6452.6923 | 6733.2442 | 7013.796 | 7294.3479 | 7574.8997 | 7855.4515 | 8416.5552 | 8977.6589 | 9819.3144 | 11222.0736
350 | 990 | 1731.8015 | 3461.85 | 5195.4045 | 6580.8457 | 6927.2059 | 7273.5662 | 7619.9265 | 7966.2868 | 8312.6471 | 8659.0074 | 9005.3677 | 9351.728 | 9698.0883 | 10390.8089 | 11083.5295 | 12122.6104 | 13854.4119
400 | 1257 | 2261.9448 | 4521.6 | 6785.8344 | 8595.3902 | 9047.7792 | 9500.1682 | 9952.5571 | 10404.9461 | 10857.335 | 11309.724 | 11762.113 | 12214.5019 | 12666.8909 | 13571.6688 | 14476.4467 | 15833.6136 | 18095.5584
450 | 1590 | 2862.7739 | 5722.65 | 8588.3217 | 10878.5408 | 11451.0956 | 12023.6503 | 12596.2051 | 13168.7599 | 13741.3147 | 14313.8694 | 14886.4242 | 15458.979 | 16031.5338 | 17176.6433 | 18321.7529 | 20039.4172 | 22902.1911
500 | 1963 | 3534.2888 | 7065 | 10602.8662 | 13430.2972 | 14137.155 | 14844.0127 | 15550.8705 | 16257.7283 | 16964.586 | 17671.4437 | 18378.3015 | 19085.1592 | 19792.017 | 21205.7325 | 22619.448 | 24740.0213 | 28274.31
560 | 2463 | 4433.4118 | 8862.336 | 13300.2354 | 16846.9649 | 17733.6472 | 18620.3296 | 19507.012 | 20393.6943 | 21280.3767 | 22167.059 | 23053.7414 | 23940.4238 | 24827.1061 | 26600.4708 | 28373.8356 | 31033.8827 | 35467.2945
600 | 2827 | 5089.3758 | 10173.6 | 15268.1274 | 19339.628 | 20357.5032 | 21375.3784 | 22393.2535 | 23411.1287 | 24429.0038 | 25446.879 | 26464.7542 | 27482.6293 | 28500.5045 | 30536.2548 | 32572.0051 | 35625.6306 | 40715.0064
630 | 3117 | 5611.0368 | 11216.394 | 16833.1105 | 21321.9399 | 22444.1473 | 23566.3546 | 24688.562 | 25810.7694 | 26932.9767 | 28055.1841 | 29177.3915 | 30299.5988 | 31421.8062 | 33666.2209 | 35910.6356 | 39277.2577 | 44888.2946
700 | 3848 | 6927.2059 | 13847.4 | 20781.6178 | 26323.3826 | 27708.8238 | 29094.265 | 30479.7062 | 31865.1474 | 33250.5886 | 34636.0297 | 36021.4709 | 37406.9121 | 38792.3533 | 41563.2357 | 44334.1181 | 48490.4416 | 55417.6476
710 | 3959 | 7126.5398 | 14245.866 | 21379.6195 | 27080.8514 | 28506.1593 | 29931.4673 | 31356.7753 | 32782.0832 | 34207.3912 | 35632.6992 | 37058.0071 | 38483.3151 | 39908.6231 | 42759.239 | 45609.8549 | 49885.7788 | 57012.3187
800 | 5026 | 9047.7792 | 18086.4 | 27143.3376 | 34381.561 | 36191.1168 | 38000.6726 | 39810.2285 | 41619.7843 | 43429.3402 | 45238.896 | 47048.4518 | 48858.0077 | 50667.5635 | 54286.6752 | 57905.7869 | 63334.4544 | 72382.2336
900 | 6362 | 11451.0956 | 22890.6 | 34353.2867 | 43514.1631 | 45804.3822 | 48094.6013 | 50384.8204 | 52675.0395 | 54965.2586 | 57255.4777 | 59545.6969 | 61835.916 | 64126.1351 | 68706.5733 | 73287.0115 | 80157.6689 | 91608.7644
1000 | 7854 | 14137.155 | 28260 | 42411.465 | 53721.189 | 56548.62 | 59376.051 | 62203.482 | 65030.913 | 67858.344 | 70685.775 | 73513.206 | 76340.637 | 79168.068 | 84822.93 | 90477.792 | 98960.085 | 113097.24

## Berechnen
Volumenstrom-Berechnung |  | Amortisation Frequenzumformer
d²x0,785x36xm/s
Absaug-Ø in dm (160mm=1,6dm) | 1.4 | Ventilator | 11 | kW
Luftgeschwigk in m/s: | 20 | Laufzeit | 5 | h/Tag
Volumenstrom in m³/h: | 1107.792 | Preis pro KWh | 0.24 | €
|  | Kosten für FU | 2800 | €
Filterflächenbelastung |  | Kosten pro Jahr | 2640 | €
m³/h / FL= FFB |  | Einsparung durch FU | 20 | %
Volumenstrom in m³/h | 3534 | Ersparnis | 528 | €
Filterfläche in m² | 38 | Return of investment (ROI) | 5.303 | Jahre
Filterflächenbel. in m³/m²/h | 93 | basiert auf 200 AT/ Jahr
benötigte Filterfläche |  | INFO Filterfläche:
m³/h / 150 = FL |  | Filterflächenbelastung bis max. 200 m³/m²/h zulässig,
Volumenstrom in m³/h | 2900 | Holz um ca. 150 -170 - je feiner der Staub um so geringer sollte Belastung sein
Filterfläche FL in m² | 19.3333 | (z.B. MDF 100- 120, Gips, Glasfaser usw ca. 60- 80 )
TIPP: bei problematischen Stäuben von "unten nach oben" rechnen
Querschnittsberechnung:
Ø- A in cm | 40 | KURZANLEITUNG:
Radius A: | 20 | Gelbe Felder ausfüllen
Querschnitt A cm² | 1256.6371
Ø- B in cm | 25
Radius B: | 12.5
Querschnitt B cm² | 490.8739
Note on B7: (lt. BGI 739-1) Für die Berechnung des Mindestluftvolumenstromes V (in m³/h) gilt: V = w · (DN/1000)² · π/4 · 3600 Darin ist: w: Luftgeschwindigkeit in m/s DN : Absauganschlussnenndurchmesser in mm V : Mindestluftvolumenstrom in m³/h
Note on B13: bis 200 zulässig, Holz ca.150 weniger besser (um 120) sehr feine Stäube (Gips/ Zement) ca 60- 80 TIPP: bei problematischen Stäuben von "unten nach oben" rechnen

## Druckverlust
Druckverlust Rohrleitung
Druckverlust (ca. Werte) für 1 Meter glattes Ansaugrohr (in Pa/m bei einer Luftgeschwindigkeit VL von 20, 23 und 28 m/s)
DN in mm | 20 m/s in m³/h | Druckverlust in Pa/m | 23 m/s in m³/h | Druckverlust in Pa/m | 28 m/s in m³/h | Druckverlust in Pa/m
80 | 362 | 45 | 416 | 61 | 507 | 95
100 | 565 | 37 | 650 | 51 | 792 | 84
120 | 814 | 30 | 936 | 53 | 1140 | 68
125 | 884 | 29 | 1016 | 41 | 1237 | 65
140 | 1108 | 26 | 1275 | 35 | 1552 | 56
160 | 1448 | 23 | 1665 | 30 | 2027 | 47
180 | 1832 | 20 | 2107 | 27 | 2565 | 41
200 | 2262 | 18 | 2601 | 24 | 3167 | 37
224 | 2837 | 16 | 3263 | 21 | 3972 | 32
250 | 3534 | 14 | 4064 | 19 | 4948 | 28
280 | 4433 | 13 | 5098 | 17 | 6207 | 25
300 | 5089 | 12 | 5853 | 16 | 7125 | 24
315 | 5611 | 11 | 6453 | 15 | 7855 | 22
355 | 7126 | 10 | 8195 | 14 | 9977 | 20
400 | 9048 | 9 | 10405 | 12 | 12667 | 18
450 | 11451 | 8 | 13168 | 11 | 16031 | 16
Grundsätzlich ist bei der Wahl der Absaugleitung zu beachten, dass ein Meter Absaugschlauch einen etwa 5-6mal höheren Druckverlust hat.
Abzweige, Bögen und Verteiler haben einen Verlust von min. 50 Pa
Stutzenquerschnitte:
Der Gesamtquerschnitt der abzusaugenden Stutzen sollte die Querschnittsfläche des Ansaugstutzen möglichst nicht überschreiten.
Ein größerer Gesamtquerschnitt ist nur möglich, wenn die benötigten Luftgeschwindigkeiten dauerhaft eingehalten werden.
Ø in mm |  | Querschnitts-fläche in cm²
50 |  | 19.6
80 |  | 50.3
100 |  | 78.5
120 |  | 113.1
125 |  | 122.8
140 |  | 153.9
160 |  | 201.1
180 |  | 254.5
200 |  | 314.2
224 |  | 394.1
250 |  | 490.9
300 |  | 706.9
355 |  | 989.8
500 |  | 1963.5

## Wärmeverlust
Wärmeverlust Rechnung AL-KO -Profi-JET - Wettbewerb |  |  |  |  | Ersparnis / Heizperiode
2802.3799
Projekt:
Datum
Kurzanleitung: | [7 empty] | Begriffsdefinition | Zeichen | Einheit
In Gelb markierte Felder Werte eintragen | [7 empty] | Wärmemenge | Q | kJ
Heizmittel eingeben, örtl. Preis eingeben | [7 empty] | Wärmedurchgangskoeffizient | U | W/(Kxm²)
[8 empty] | Oberfläche | A | m²
U Paneele / AT4 AL-KO |  |  | 0.76 | W/ (K x m²) |  |  |  | Temperaturdifferenz | T | K
U Stahlblech 2 mm XY |  |  | 5.88 | W/ (K x m²) |  |  |  | Q=U x A x Tdelta
Oberflächenberechnung PROFI JET
| Länge | Breite | m² |  | Durchschnittstemp. | Ort |  | Anzahl Monate | 8 | Monate
Wand 1 | 9.64 | 7.4 | 71.336 |  | Heizperiode | Regensburg |  | Anzahl Arbeitstage/Monat | 20 | Tage
Wand 2 | 9.64 | 7.4 | 71.336 |  | September | 9 | °C | Schichten pro Arbeitstag | 1 | Schicht
Wand 3 | 3.22 | 7.4 | 23.828 |  | Oktober | 5 | °C | Stunden pro Schicht | 8 | h
Wand 4 | 3.22 | 6.7 | 21.574 |  | November | 1 | °C | Gesamtstunden | 1280 | h
Wand 5 |  |  | 0 |  | Dezember | -3 | °C
Wand 6 |  |  | 0 |  | Januar | -5 | °C | Q AL-KO Paneele | 11465.401 | kJ
Dach 1 | 9.64 | 3.22 | 31.0408 |  | Februar | -3 | °C | Umrechnung in kW/h | 3.1848 | kW/h
Dach 2 |  |  | 0 |  | März | 0 | °C | Gesamtverlust | 4076.587 | kW/h
Dach 3 |  |  | 0 |  | April | 3 | °C
| Gesamtfläche |  | 219.1148 |  | Summe | 7 | °C | Q XY Stahlblechanlage | 88705.9974 | kJ
[5 empty] | Anzahl Monate | 8 |  | Umrechnung in kW/h | 24.6406 | kW/h
Heizwerte |  |  |  |  | Durchschnitt Heizperiode | 0.875 | °C | Gesamtverlust | 31539.9102 | kW/h
Strom | 1 | kWh |  |  | Innentemperatur : | 20 | °C
Koks | 8.1 | kWh/ kg |  |  | Temperaturdifferenz : | 19.125 | Kelvin | Differenz AL-KO - XY | 27463.3232 | kW/h
Heizöl | 9.8 | kWh/ l | 11,4 kWh/ kg
Erdgas | 10.1 | kWh/m³ |  |  | Heizwert Heizöl 1L | 9.8 | kWh | Ersparnis pro Heizperiode
Holz | 4 | kWh/ kg |  |  | Preis pro Liter Heizöl | 1 | Euro | in L Heizöl | 2802.3799 | Liter
Pellets | 4.8 | kWh/ kg | [5 empty] | In Euro / Heizperiode | 2802.3799 | Euro